|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖЕНА постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от _______________№______ |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2015-2019 гг. и на период до 2025 г

2015 год

2013

Оглавление

Введение	9

Общие сведения	10

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	11

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	11

1.2 Описание территории поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения .14

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	15

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	19

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	17

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	18

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	18

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	19

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	19

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	19

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	204

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	204

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	215

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	226

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	226

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	226

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)	237

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	248

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	2529

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	260

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	261

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	272

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	272

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	282

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	283

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	293

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	304

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	304

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	315

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	316

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	316

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	338

4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	339

4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует  39

4.2.3 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	39

4.2.4 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	39

4.2.5 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	39

4.2.6 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды	39

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	340

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	350

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	350

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование	350

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	351

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	361

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	361

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	362

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	372

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	373

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	373

7. "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения"	395

7.1. Показатели качества воды	395

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	395

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов	39

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	406

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)	406

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	417

9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения,	418

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны	418

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	4249

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	49

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	430

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	430

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	452

9.8 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения	463

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения,	474

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	474

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	474

10.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	485

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	485

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	485

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения,	486

11. Прогноз объема сточных вод	496

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	496

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	507

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	507

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	518

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	518

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	5159

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	59

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	530

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	543

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	553

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	553

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	554

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	554

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	564

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	565

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	565

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	565

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	576

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	576

15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	576

15.2 Показатели качества обслуживания абонентов	608

15.3 Показатели качества очистки сточных вод	608

15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	608

15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод	608

15.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	608

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	608

Введение

Основанием для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края являются:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения;

Генеральный план Парковского сельского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2025 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Парковском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-	в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

-	в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Общие сведения

Парковское сельское поселение расположено в центральной части Тихорецкого района. Граничит сельское поселение на севере с Фастовецким и Крутым сельскими поселениями, на востоке с Терновским сельским поселением, на юге - с Юго-Северным сельским поселением, на западе - с Алексеевским сельским поселением, на северо-западе - с Тихорецким городским поселением (административный центр - г. Тихорецк).

Административная черта Законом Краснодарского края от 07.06.2004г.           № 711-КЗ «Об установлении границ Тихорецкого района, наделении его статусом района, образовании в его составе сельских поселений - и установлении их границ» образовано в составе Тихорецкого района и наделено статусом сельского поселения - Парковское сельское поселение.

Население (на 01.01.2015 г.) составляет 8144 чел. На территории Парковского сельского поселения расположены 7 населенных пунктов: п. Парковый,                п. Восточный, п. Западный, п. Зеленый, п. Садовый,  п. Шоссейный и                     п. железнодорожного разъезда Ачкасово.

Административным центром поселения является п. Парковый.

В целом по Парковскому сельскому поселению число жителей в поселении сохраняется на том же уровне.

Жилой фонд Парковского сельского поселения составляет 197,3 тыс. м2

Жилищная обеспеченность составляет 25 м2/чел.

Централизованных инженерных сетей Источником водоснабжения являются подземные воды: обеспечение населения водой осуществляется от одиночных артскважин и из питьевых колодцев.

Теплоснабжение потребителей населенных пунктов поселения централизованное, осуществляется от отдельно стоящих промышленных и отопительных котельных малой производительности, работающих на природном газе.

Твердые и жидкие бытовые отходы (далее – ТБО) вывозятся на свалку.

Климат

Парковского сельского поселения умеренно-континентальный.

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория расположена в III-м климатическом районе, подрайон III- Б, который характеризуется: отрицательными температурами воздуха зимой и высокими температурами летом, определяющими необходимую защиту зданий в холодный период и от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации, небольшим снежным покровом. Средняя годовая температура воздуха +9,8 ºС, средняя температура января -4,2 ºС, июля +23,2 ºС.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Осадки на территории района распределяются относительно равномерно и в среднем составляют около 530 мм в год.

Зима умеренно – мягкая, короткая. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня. Ветры преобладают восточных направлений. В летний период восточные и северо-восточные ветры при высокой температуре воздуха и низкой относительной влажности приобретают характер суховеев, а зимой и весной вызывают сильное похолодание и выдувание почв и посевов, что наносит большой вред сельскому хозяйству. Средняя годовая скорость ветра 5,1 м/с.

Положительными чертами климата являются большое число солнечных дней, высокая сумма положительных температур. Отрицательными чертами климата являются: неустойчивое увлажнение, проявление сильных ветров, вызывающих пыльные бури и суховеи.

Характеристика климатических условий.

Температура воздуха среднегодовая + 9,8оС;

Средняя температура самого теплого месяца – июля +23,2оС;

Средняя температура самого теплого месяца – января -4,2оС;

Абсолютный максимум температуры +42оС;

Абсолютный минимум температуры - -25оС.

2 месяца в году средние температуры ниже 0оС;

Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 40-60 дней.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2015 г., которые приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2015 г. |
| п. Парковый | 4811 |
| п. ж/д разъезда Ачкасово | 50 |
| п. Восточный | 1123 |
| п. Западный | 972 |
| п. Зеленый | 570 |
| п. Садовый | 345 |
| п. Шоссейный | 273 |
| Итого по поселению: | 8144 |

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Очистные сооружения водопровода либо отсутствуют, либо нуждаются в реконструкции.

В состав сельского поселения входит 7 населенных пунктов. Централизованное водоснабжение осуществляется: п. Парковый, п. Восточный, п. Западный, п. Зеленый, п. Садовый, п. Шоссейный. В сельском поселении водозабор осуществляется из 14-ти водозаборных скважин. Система водоснабжения в Парковском сельском поселении тупиковая, кольцевая, объединенная для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины и под напором подается в водонапорную башню и в водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

На территории сельского поселения существует 1 эксплуатационная зона. Организации, осуществляющие водоснабжение потребителей:

МУП «ЖКХ Тихорецкого района»;

Пос. Железнодорожного разъезда Ачкасово – Северо-Кавказская дирекция по тепло-водоснабжению.

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации колодцев.

Горячее централизованного водоснабжения на территории Парковского сельского поселения в п. Парковый по открытой системе. Реализация технической воды потребителям не осуществляется.

Общая протяженность водопроводных сетей по всему Парковскому сельскому поселению составляет 50,45 км.

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, гидрантов, установленных на сети.

Перечень обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов Парковского сельского поселения:

Таблица 1.2

| Наименование | Сети водопровода п.м. | арт. скважины, шт. | Н/станции 2-го подъёма | Очистные сооружения водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Парковый | 16,67 | 7 | 1 | 1 |
| п. Восточный | 9,26 | 2 | - | 0 |
| п. Западный | 13,52 | - | - | - |
| п. Зеленый | 5,5 | 2 | - | - |
| п. Садовый | 3,07 | 1 | - | - |
| п. Шоссейный | 1,33 | 1 | - | - |
| п. Желез.раз-д Ачкасово | 1,100 | 1 | - | - |
| ИТОГО | 50,45 | 14 | 1 | 1 |

Водопроводом охвачена жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятия. Качество воды, в основном, соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 50-55%.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.

Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания – 1,2-1,5 м.

1.2 Описание территории поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Парковском сельском поселении отсутствуют населенные пункты, не охваченные централизованным водоснабжением.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в Парковском сельском поселении имеет 7 технологических зон:

п. Парковый. Первый водозаборный узел системы водоснабжения расположен северо-западнее школы-интерната №17, состоит из двух артезианских скважин с установленным водоподъемным оборудованием, насосной станцией, водонапорной башней и резервуаром для воды.

Второй водозаборный узел системы питьевого водоснабжения расположен юго-западнее жилого дома по ул. Гагарина 8А, состоит из одной артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием, насосной станцией, водонапорной башней и резервуаром для воды.

Третий водозаборный узел расположен на северо-востоке населенного пункта и предназначен для обеспечения водой поселка и промпредприятий. Водозаборный узел состоит из трех артезианских скважин с установленным водоподъемным оборудованием и насосной станцией, резервуар для чистой воды V≈ 700м³.

Одна арт. скважина расположена по ул. Гагарина 23б и еще одна по ул. Лесопромышленная 3 (не эксплуатируется).

На трех водозаборных узлах в зданиях насосных станций установлены блочные водоочистные установки. Производительность трех водозаборных сооружений составляет 171 м3/ч.

Южнее кафе, по ул. Промышленной 1, расположена локальная водокачка (в комплексе: скважина и водонапорная башня) с разводящей сетью водопровода для индивидуальной застройки в центральной и юго-восточной части поселка. Водоочистные сооружения отсутствуют.

Водопроводная сеть выполнена из асбестоцементных, чугунных, стальных, полиэтиленовых труб диаметрами 20-200 мм, общей протяженностью 16,67 км. На сети установлены пожарные гидранты. Водопроводная сеть закольцована на территории средне этажной и общественной застройки.

п. Восточный. Снабжение населения водой осуществляется от двух водокачек (скважин и водонапорных башен), расположенных в северо-восточной и северо-западной частях поселка. Производительность каждого водозаборного сооружения (артезианская скважина с установленным водоподъемным оборудованием) составляет 43 м3/ч, объем каждой водонапорной башни – 25 м3. Вода из скважин напрямую поступает в водонапорную башню и затем в разводящую тупиковую водопроводную сеть. Водопроводная сеть выполнена из асбестоцементных, стальных, полиэтиленовых труб диаметром 25-100 мм, общей протяженностью 9,26 км. На сети установлены пожарные гидранты

п. Западный. Система водоснабжения п. Западный централизованная от магистральных водопроводных сетей п. Парковый. Разводящая водопроводная сеть п. Западный тупиковая, преимущественно из стальных труб диаметром 25-160 мм, общей протяженностью 13,52 км. На сети установлены пожарные гидранты.

п. Зеленый. Снабжение населения водой осуществляется от двух водокачек (скважин и водонапорных башен), расположенных на территории поселения вблизи юго-восточной и западной границ населенного пункта. Производительность водозаборных сооружений (артезианская скважина с установленным водоподъемным оборудованием) составляет 25 м3/ч. Вода из скважин напрямую поступает в водонапорную башню и затем в разводящую тупиковую водопроводную сеть. Разводящая водопроводная сеть выполнена преимущественно из стальных и асбестоцементных труб, общей протяженностью 5,5 км.

п. Садовый. Снабжение поселка водой осуществляется от водокачки (скважины и водонапорной башни), расположенной в юго-восточной части населенного пункта. Вода из скважины напрямую поступает в водонапорную башню и затем в разводящую тупиковую водопроводную сеть. Разводящая водопроводная сеть выполнена преимущественно из стальных труб общей протяженностью 3,07 км.

п. Шоссейный. Снабжение населения водой осуществляется от водокачки (скважина и водонапорная башня), расположенной в северной части населенного пункта на территории МТФ. Вода из скважины напрямую поступает в водонапорную башню и затем в разводящую тупиковую водопроводную сеть. Разводящая водопроводная сеть населенного пункта выполнена преимущественно из стальных труб, общей протяженностью 1,33 км.

п. ж/д разъезда Ачкасово. Снабжение населения водой осуществляется от арт. скважины. Разводящая водопроводная сеть населенного пункта выполнена преимущественно из стальных труб, общей протяженностью 1,1 км.

Качество воды, в основном, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Сооружения водоподготовки осуществляются на НС-2го подъема.

На территории Парковского сельского поселения горячее водоснабжение осуществляется в п. Парковый от котельных по открытой системе.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.4

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование, местонахождение водозабора | Год бурения | Глубина, м | Производительность, м3/час | Состав сооружений установленного оборудования | Износ, % | Наличие ЗСО 1 пояса, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Парковый арт. скв. №3845 | 1972 | - | 48 | ЭЦВ 8-16-140 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 2 | п. Парковый арт. скв. №7790 | 1990 | - | 75 | ЭЦВ 6-63-150 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 3 | п. Парковый арт. скв. №7884 | 1993 | - | 48 | ЭЦВ 8-16-140 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 4 | п. Парковый арт. скв. №6661 | 1983 | - | 75 | ЭЦВ 8-25-180 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 5 | пос. Восточный арт. скв. №2545 | 1966 | - | 48 | ЭЦВ 6-16-140 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 6 | п. Парковый арт. скв. №7502 | 1990 | - | 48 | ЭЦВ 8-25-150 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 7 | п. Парковый арт. скв. №72531/1 | 2000 | - | 30 | ЭЦВ 6-10-110 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 8 | п. Парковый арт. скв. б/н |  | - | 75 | ЭЦВ 8-25-125 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 9 | п. Шоссейный арт. скв. №1979 | 1979 | - | 30 | ЭЦВ 6-10-120 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 10 | п. Садовый арт. скв. №3872 | 1972 | - | 30 | ЭЦВ 6-10-210 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 11 | п. Зеленый арт. скв. б/н | 2001 | - | 48 | ЭЦВ 6-16-140 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 12 | пос. Парковый арт. скв. №4856 | 1974 | - | 30 | ЭЦВ 6-10-110 | 45 | есть | пр. учета Меркурий 231 |
| 13 | пос. Парковый арт. скв. б/н | 1972 | 310 | 12 | ЭЦВ 6-10-110 | 70 | есть | нет |
| 14 | пос. Парковый арт. скв. б/н | 1966 | 355 | 1 | нет | 100 | есть | нет |

Артезианские скважины имеют деревянные павильоны и оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды.

На водозаборных узлах установлены насосы марки ЭЦВ. На объектах установлены счетчики «Меркурий».

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.5

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | кол-во насосов | производительность, м3/час | напор, м | мощность, кВт | время работы, ч/год |
| 1 | п. Парковый арт. скв. №3845 | ЭЦВ 8-16-140 | 1 | 16 | 140 | 11 | - |
| 2 | п. Парковый арт. скв. №7790 | ЭЦВ 6-6,3-150 | 1 | 6,5 | 140 | 5,5 | - |
| 3 | п. Парковый арт. скв. №7884 | ЭЦВ 8-16-140 | 1 | 16 | 140 | 11 | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Парковый арт. скв. №6661 | ЭЦВ 8-25-180 | 1 | 25 | 180 | 18,5 | - |
| 5 | пос. Парковый арт. скв. №2545 | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16 | 140 | 11 | - |
| 6 | п. Парковый арт. скв. №7502 | ЭЦВ 8-25-150 | 1 | 25 | 150 | 17 | - |
| 7 | п. Парковый арт. скв. №72531 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 8 | п. Парковый арт. скв. | ЭЦВ 8-25-125 | 1 | 25 | 125 | 13 | - |
| 9 | п. Шоссейный арт. скв. №1979 | ЭЦВ 6-10-120 | 1 | 10 | 120 | 5,5 | - |
| 10 | п. Садовый арт. скв. №3872 | ЭЦВ 6-10-210 | 1 | 10 | 210 | 8 | - |
| 11 | п. Зеленый арт. скв. | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16 | 140 | 11 | - |
| 12 | пос. Парковый арт. скв. №4856 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 13 | пос. Парковый арт. скв. | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 14 | пос. Парковый арт. скв. | нет | - | - | - | - | - |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В воде наблюдается значительное превышение по фтору (согласно СанПиН 2.1.4.1074-0). По всем физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям подземная вода удовлетворяет требованиям нормативных документов.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружений очистки и подготовки воды на территории Парковского сельского поселения настоящее время работают только на водозаборах п. Парковый:

На водозаборе №2 стоит ЭУ «Электрохлор» типа УПЭВ-30. Год ввода в эксплуатацию 2013 г. Производительность 720 м3/сут;

На водозаборе №1 – Эльр-ЭФС. Год ввода в эксплуатацию 2003 г. Производительность 1000 м3/сут.

Данные лабораторных анализов воды из арт. скважин приведены в таблице 1.6

Таблица 1.6

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | не более 20 | 10 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 1 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | - |
| Азот аммиака | мг/л | не более 1,5 | 1,1 |
| Нитраты | мг/л | не более 45 | 0,1 |
| Нитриты | мг/л | не более 3,3 | 0,014 |
| Железо | мг/л | не более 0,3 | 0,068 |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 |
| Привкус | баллы | не более 2 | - |
| РН | един.рН | от 6(вкл) до 9{вкл) | 7,2 |
| ЖестБОСть общая | Ж° | не более 7 | - |
| Щелочность (гидрокарбонатная) | ммоль/дмЗ | нет норматива | - |
| Хлориды | мг/л | не более 350 | - |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | - |
| Сульфаты | мг/л | не более 500 | - |

Вода из артезианских скважин соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Парковского сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.4. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды ~ 1,04 кВтч/м3.

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м. поднимаемой воды, показывает, что достигнутый уровень ниже (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3) нельзя считать энергоэффективным.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации – 50,45 км.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.7

Таблица 1.7

| Эксплуатирующая организация | Место расположения водопровода | Протяженность (м)/диаметр труб (мм) | хар-ка труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год строительства | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | п. Парковый | 16670/100-150 | сталь, чугун, асбест, ПНД | подземная | 1-2-1,5 м | - | 60 |
|  | п. Восточный | 9260/100-150 |  | подземная | 1-2-1,5 м | - | 80 |
|  | п. Западный | 13520/100-150 |  | подземная | 1-2-1,5 м | - | 30 |
|  | п. Зеленый | 5500/100-150 |  | подземная | 1-2-1,5 м | - | 35 |
|  | п. Садовый | 3070/100-150 |  | подземная | 1-2-1,5 м | - | 70 |
|  | п. Шоссейный | 1330/100-150 |  | подземная | 1-2-1,5 м | - | 40 |
| Северо-Кавказская дирекция по тепло-водоснабжению | п. ж/д раз-д Ачкасово | 1100/100-150 |  | подземная | 1-2-1,5 м | - | 50 |

Износ существующих водопроводных сетей по Парковскому сельскому поселению составляет в среднем 50-60%.

Водопроводная сеть в населенных пунктах трассируется по тупиковой схеме. Величина потерь воды при транспортировке от общего объема поднятой воды из скважин не регистрируется. Ненадлежащее состояние водопроводных сетей влияет на качество подаваемой воды потребителям.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Парковского сельского поселения являются: значительный износ сетей водоснабжения.

На момент разработки схемы, на территории Парковского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные:

- Источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- Наличие нескольких источников водоснабжения и кольцевой сети водопровода обеспечивает надежность системы водоснабжения.

Отрицательные:

- Высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений, что ведет к  увеличению потерь и ухудшению химического состава воды при ее транспортировке;

- Отсутствует предварительная водоподготовка сооружений водоподготовки (система обеззараживания воды);

- Качество воды, подаваемой потребителю, в большинстве случаев, не соответствует питьевым требованиям (превышение по фтору);

- Завышенное удельное энергопотребление на всех арт. скважинах;

- Отсутствие планового контроля за качеством питьевой воды.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Парковском сельском поселении осуществляется в п. Парковый по открытой системе от котельных. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бройлеров и т.д.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя, из географического положения территория Парковского сельского поселения не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения) являются собственностью:

Администрация Парковского сельского поселения – п. Парковый, п. Восточный, п. Западный, п. Зеленый, п. Садовый, п. Шоссейный.

Переданы в аренду МУП «ЖКХ Тихорецкого района».

Пос. Железнодорожного разъезда Ачкасово – Северо-Кавказская дирекция по тепло-водоснабжению.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Парковское сельского поселения на период до 2025 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Парковского сельского поселения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Парковского сельского поселения;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения представлены в разделе 7.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений,

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Парковского сельского поселения. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

На основе прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов в Краснодарском крае до 2025 года в период 2015-2025 г.г. численность постоянного населения Парковского сельского поселения вырастет приблизительно на 8-10%.

Генеральным планом развития Парковского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраненных) сельских населенных пунктов.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют централизованные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов и пожарных гидрантов.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 3.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой воды в 2014 году составил 875990 м3. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные нужды, потерями воды в сети при транспортировке. Общий баланс представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | МУП «ЖКХ Тихорецкого р-на» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего: | куб. м | 875990 |
| 1.1 | -из поверхностных источников | куб. м | 0 |
| 1.2 | -из подземных источников | куб. м | 875990 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | куб. м | 875900 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | куб. м | 50 |
| 4 | Получено воды со стороны | куб. м | 0 |
| 5 | Потери воды в сетях | куб. м | 544610 |
| 6 | Полезный отпуск воды: | куб. м |  |
| 6.1 | -отпуск потребителям (продажа), всего: | куб. м | 334250 |
| 6.1.1 | -населению | куб. м | 239020 |
| 6.1.2 | -хозяйствующим субъектам, всего | куб. м | 16740 |
| 6.1.3 | -прочие потребители | куб. м | 78490 |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | куб. м | 0 |

Объем потерь, утечек и неучтенных расходов воды за 2014 год составил 541690 м3. Количество утечек и потерь воды при транспортировке в сетях держится практически на одном уровне. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определения размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и т.п.

По таблице 3.1 наблюдается тенденция по увеличению объема реализации воды потребителям в среднем на 0,8% в год.

Структура потерь воды предоставлена в подразделе 3.12.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды за 2014 год составило 334250 м3/год, в сутки в среднем – 915,75 м3/сут. максимальный суточный водоразбор 1099,3 м3/сут.

Парковское сельское поселение имеет 7 технологических зон централизованного водоснабжения.

Структура территориального баланса за 2014 год представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № п/п | Населенный пункт | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ max сут. |  |  |
| 1 | п. Парковый | 621,24 | 1 | п. Парковый |
| 2 | п. Восточный | 134,14 | 2 | п. Восточный |
| 3 | п. Западный | 126,67 | 3 | п. Западный |
| 4 | п. Зеленый | 80,32 | 4 | п. Зеленый |
| 5 | п. Садовый | 45,12 | 5 | п. Садовый |
| 6 | п. Шоссейный | 33,98 | 6 | п. Шоссейный |
| 7 | пос. Железнодорожного разъезда Ачкасово | 10,0 | 7 | пос. Железнодорожного разъезда Ачкасово |
| всего |  | 1099,3 | 915,75 | всего |

диаграмма 3.1

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и  (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления Парковского сельского поселения по группам потребителей представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Статья расхода | ед. | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Объем воды проданной потребителям | м3/год | 334250 |
| - населению | м3/год | 239020 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 16740 |
| - прочие | м3/год | 78490 |
| -пожаротушение | м3/год | - |
| -полив | м3/год | - |
| реализовано горячей воды | м3/год | - |
| реализовано технической воды | м3/год | 0 |

Проанализировав данные по объему отпущенной воды по разным группам потребителей за 2011-2014 г.г., можно утверждать, что население является основным потребителем воды за этот период. По таблице 3.3 наблюдается тенденция к снижению объема реализации воды населению.

Диаграмма 3.2

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Парковском сельском поселении удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов и комплексов отдыха принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85 согласно приказа РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 г. №2/2012-нп и приведены в нижеследующей таблице 3.4.

Таблица 3.4

| № п/п | Вид коммунальной услуги в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м. на 1 человека в месяц |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, без канализации, ваннами, водонагревателями | 4,98 | - |
| 2. | Тоже без водонагревателей и канализации | 2,84 | - |
| 3. | Водоснабжение из уличных колонок | 1,96 | - |
| Подсобное хозяйство |  |  |  |
|  |  | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м. на 1 голову в месяц |  |
| 4. | Крупный рогатый скот | 2,483 |  |
| 5. | Свиньи | 0,719 |  |
| 6. | Овцы | 0,177 |  |
| 7. | Лошади | 2,341 |  |
| 8. | Козы | 0,084 |  |
| 9. | Куры | 0,011 |  |
| 10. | Индейки | 0,016 |  |
| 11. | Утки | 0,064 |  |
| 12. | Гуси | 0,056 |  |

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается осуществлять из системы хозяйственно питьевого водопровода (30%) и поверхностных источников (70%).

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм. Расчет балансов водопотребления на основании действующих нормативов не произведен т.к. отсутствует информация по абонентам в разрезе категорий благоустройства.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Краснодарском крае разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики края, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде края приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в процентном виде в таблице 3.5

Таблица 3.5

| Наименование эксплуатирующих предприятий и организаций | Население | Пром. объекты | Соц.-культур. объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 97,0 % | 100 % | 100 % |

Мероприятия по установке приборов учета не разработаны. Подробная поадресная информация отсутствует.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения,

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Парковый | 10000 | 915,75 | 9184 (90%) |
| п. Восточный |  |  |  |
| п. Западный |  |  |  |
| п. Зеленый |  |  |  |
| п. Садовый |  |  |  |
| п. Шоссейный |  |  |  |
| п. ж/д разъезда Ачкасово |  |  |  |

Как видно из таблицы существующие водозаборные сооружения работают менее половины своих производственных мощностей, поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения нет, и существует резерв порядка более 90%.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2025 года.

Расчет численности населения Парковского сельского поселения произведен экстраполяционным методом по среднегодовому показателю роста населения, составляющему 8-10%.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут)

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборных колонок – 50 л/чел. в сутки;

N – Численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2 дня)

В таблице 3.7 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Таблица 3.7

| Статья расхода | ед. | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020-2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Парковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | м3/год | 336924 | 339619 | 342336 | 345075 | 347836 | 350618 |

Рост водопотребления абонентами составляет в среднем 0,8% в год.

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание существующей централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в пункте 1.4.6. Изменений в последующие годы не предполагается.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Статья расхода | ед. | 2014г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020-2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление всего | м3/год | 334250 | 336924 | 339619 | 342336 | 345075 | 347836 | 350618 |
| Потребление питьевой воды | м3/год | 334250 | 336924 | 339619 | 342336 | 345075 | 347836 | 350618 |
| -среднесуточное | м3/сут | 916 | 923 | 930 | 938 | 945 | 953 | 961 |
| -максимальное суточное | м3/сут | 1099 | 1108 | 1117 | 1125 | 1134 | 1144 | 1153 |
| Потребление горячей воды | м3/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - | - |

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Парковского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах: п. Парковый, п. Восточный, п. Западный, п. Зеленый, п. Садовый, п. Шоссейный . Эксплуатирующая организация:

МУП «ЖКХ Тихорецкого  района».

Пос. Железнодорожного разъезда Ачкасово – Северо-Кавказская дирекция по тепло-водоснабжению.

Информация по структурным балансам в разрезе систем водоснабжения по технологическим зонам предоставлена в пунктах 3.1, 3.2, 3.3.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Парковского сельского поселения приведено в таблице 3.9

Таблица 3.9

| Статья расхода | ед. | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020-2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | м3/год | 336924 | 339619 | 342336 | 345075 | 347836 | 350618 |
| - в т.ч. населению | м3/год | 240 932 | 242 860 | 244 802 | 246 761 | 248 735 | 250 725 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 16 874 | 17 009 | 17 145 | 17 282 | 17 420 | 17 560 |
| - прочие | м3/год | 79 118 | 79 751 | 80 389 | 81 032 | 81 680 | 82 334 |
| -пожаротушение | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| -полив | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| реализовано горячей воды | м3/год | - |  |  |  |  |  |
| реализовано технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |

Основной потребитель воды в 2014 году – население, из таблицы 3.9 можно судить о том, что структура в водопотреблении к 2024 году не измениться.

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

В 2014 году потери воды при транспортировке в Парковском сельском поселении составили 541690 м3.

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения указываются при ежегодном заполнении формы федерального статистического наблюдения 1- водопровод. Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды предоставлены в таблице 3.10

Таблица 3.10

| Статья расхода | ед. | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020-2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Парковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Забраны воды из скважин | м3/год | 859312 | 843779 | 832630 | 821772 | 806361 | 793372 |
| Потери в сетях питьевой воды | % | 61,1 | 60,1 | 59,2 | 58,4 | 57,2 | 56,2 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3/год | 525331 | 507127 | 493284 | 479712 | 461564 | 445817 |
| Среднесуточные потери питьевой воды | м3/сут | 1439,3 | 1389,4 | 1351,5 | 1314,3 | 1264,6 | 1221,4 |
| вода на собственные нужды (промывка) | м3/год |  |  |  |  |  |  |
| потери в сетях горячей воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |

Учитывая, что сети трубопровода имеют высокий износ, то необходимо заменить ветхие участки водопровода. Планируемые потери воды следует принимать, отталкиваясь от внедряемых мероприятий по замене оборудования и сетей системы водоснабжения.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды на 2015-2025 гг. Парковского сельского поселения представлен в таблице 3.11

Таблица 3.11

| Статья расхода | ед. | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020-2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Парковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды из водозаборов | м3/год | 859312 | 843779 | 832630 | 821772 | 806361 | 793372 |
| Потери в сетях всего | % | 61,1 | 60,1 | 59,2 | 58,4 | 57,2 | 56,2 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3/год | 525331 | 507127 | 493284 | 479712 | 461564 | 445817 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 336924 | 339619 | 342336 | 345075 | 347836 | 350618 |
| - в т.ч. населению | м3/год | 240 932 | 242 860 | 244 802 | 246 761 | 248 735 | 250 725 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 16 874 | 17 009 | 17 145 | 17 282 | 17 420 | 17 560 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3/год | 79 118 | 79 751 | 80 389 | 81 032 | 81 680 | 82 334 |
| Реализовано горячей воды | м3/год |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Показатели требуемой мощности водозаборов по технологическим зонам представлены в таблицах 3.12

Таблица 3.12

| Показатели | ед. | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020-2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Парковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 915 | 922 | 930 | 937 | 945 | 952 |
| Максимальная подача потребителям ХВС | м3/сут | 1098 | 1107 | 1116 | 1125 | 1134 | 1143 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 126,0 | 121,1 | 112,7 | 102,0 | 91,8 | 82,5 |
| Перспективная производительность станции | м3/сут | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Резерв мощности | м3/сут | 8958,9 | 8956,6 | 8957,6 | 8960,9 | 8963,5 | 8965,3 |

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство РФ сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона №416-Ф3 органу местного самоуправления своим решением рекомендуется наделить МУП «ЖКХ Тихорецкого района» статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности и в течении трех дней со дня принятия данного решения направить его данной организации и разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании утвержденного генерального плана Парковского сельского поселения для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения жителей водой надлежащего качества следует рассмотреть следующие рекомендации и предложения.

п. Парковый

Для поселка Парковый предусмотрено произвести анализ в необходимости обустройства дополнительного водозабора и при  положительном результате разработка проекта, строительство нового водозаборного узла в юго-восточной части населенного пункта производительностью 2 860 м3/сут (146,3 м3/ч), с учетом собственных нужд ВОС – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водоснабжения прилегающих населенных пунктов: п. Восточный, п. Западный и п. Шоссейный. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС производительностью 2 750 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб  110-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 10,9 км.

п. Восточный

Для водоснабжения п. Восточный проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к магистральным сетям п. Парковый.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить подключение внутриквартальной разводящей сети водоснабжения п. Восточный к магистральным сетям п. Парковый.

п. Западный

Для водоснабжения п. Западный проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям поселка Парковый.

Магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб  160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям п. Парковый 1,55 км.

п. Зеленый

Для поселка Зеленый предусмотрено расширение существующего водозаборного узла в юго-восточной части населенного пункта до производительности 210 м3/сут (11,4 м3/ч), с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС производительностью 200 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб  110, 160 мм, общей протяженностью 5,8 км.

п. Садовый

Для поселка Садовый предусмотрено строительство нового водозаборного узла в юго-восточной части населенного пункта производительностью 140 м3/сут (10,3 м3/ч), с учетом собственных нужд ВОС – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС производительностью 135 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб  160 мм, общей протяженностью 2,1 км.

п. Шоссейный

Для водоснабжения п. Шоссейный проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к ВОС поселка Парковый.

Водопотребление поселка Шоссейный составляет 127,91 м3/сут. Мощность ВОС  и диаметры магистральных сетей п. Парковый рассчитаны с учетом п. Шоссейный.

В соответствии с целевой программой по доведению услуги водоснабжения до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности на территории Тихорецкого района в Парковском сельском поселении предусматривается:

Реконструкция водопроводных сетей от по ул. Волгоградская и ул. Жукова с закольцовкой п. Парковый  – 2015-2020 г.г.;

Реконструкция водопроводных сетей от по ул. Совхозная в п. Парковый и п. Восточный  – 2015-2020 г.г.;

Реконструкция артезианских скважин в количестве 14 шт, на территории Парковского сельского поселения;

Установка частотных преобразователей на все арт. скважины;

Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин – 2016-2020 гг.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Все сети рекомендуется перекладывать из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» различных диаметров.

Изменение структуры водопроводной сети за счет ее кольцевания и управления напорами приведет к энергоэффективности и надежности в целом.

К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества питьевой воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Систему поливочного водопровода дачных хозяйств, необходимо предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать водоемы.

Изменения гидрогеологических характеристик подземных источников водоснабжения будут происходить в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод. Изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходить не будут.

4.2.2 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по организации и обеспечении централизованного водоснабжения на территориях Парковского сельского поселения, где оно отсутствует, согласно генплана не предусматриваются.

4.2.3 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятия по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов Парковского сельского поселения, согласно генплана, не разрабатывались.

4.2.4 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке необходимо произвести замену всех ветхих участков трубопровод. Установить частотные преобразователи и гидроаккумуляторы для ухода от водонапорных башен. Установка приборов учета всех абонентов. Произвести замену всех глубинных насосов, имеющих низкий КПД или высокое удельное энергопотребление.

4.2.5 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации, согласно генплана, отсутствуют.

4.2.6 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Исходя, из географического положения территория Парковского сельского поселения не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения на территории Парковского сельского поселения отсутствуют.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;

Замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета абонентов.

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описана в пункте 3.5.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование

На сегодняшний день износ сетей составляет 50-55%. Для обеспечения нормальной работы требуется реконструкция системы водоснабжения.

Схема сетей водоснабжения Парковского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения Парковского сельского поселения в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема проектируемых сетей водоснабжения прилагается в электронном варианте, проектируемые сети водоснабжения и водозаборы нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

проживание людей;

содержание и выпас скота и птиц;

строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

- в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Парковского сельского поселения.

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Парковском сельском поселении работают в п. Парковый, предусматривается разработка по генплану.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производиться. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

На основании данных Парковского сельского поселения, невозможно провести детальный расчет объемов работ по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта в рамках схемы водоснабжения.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей от по ул. Волгоградская и ул. Жукова с закольцовкой п. Парковый | пог. м. |  | 1215 | 2015-2020 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей от по ул. Совхозная в п. Парковый и п. Восточный | пог. м. |  | 250 | 2015-2020 |
| 3 | Реконструкция артезианских скважин | шт. | 14 | 5600 |  |
| 4 | Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин | шт. | 13 | 1300 | 2015-2020 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

| 7. "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" Таблица 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Парковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | Целевые показатели на 2014 год |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 7.1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, % | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | менее 1 | менее 1 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,50 | 0,5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 60-70% | 60-70% | 60% | 60% | 55% | 50% | 50% |
| 7.3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 11115 | 10721 | 10350 | 10067 | 9790 | 9420 | 9098 |
| 7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды - на подачу, кВтч/м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На водоподготовку, кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | на подачу, кВтч/м3 | 1,05 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Парковского сельского поселения отсутствуют.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения Парковского сельского поселения представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих отвод и очистку сточных вод.

В составе сельского поселения в 1 населенном пункте: п. Парковый осуществляется централизованное водоотведение. В поселке Парковый система водоотведения комбинированная: среднеэтажная жилая и общественная застройки обеспечены централизованной системой, а индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – децентрализованной.

Хозяйственно-бытовые сточные воды общественной застройки и средне этажной жилой застройки п. Парковый собираются самотечными канализационными коллекторами из асбестоцементных, чугунных, стальных, керамических, полиэтиленовых труб диаметром 100-300 мм, общей протяженностью 9,23 км.

Стоки поступают на две канализационные насосные станции (КНС), расположенные юго-западнее школы-интернат №17. Производительность каждой КНС – 400 м3/сут.

Стоки от двух КНС поступают по двум напорным стальным коллекторам диаметром 150 мм на канализационные очистные сооружения (БОС). Общая протяженность напорной сети водоотведения – 4,07 км.

БОС расположены в западной части поселения вблизи южной границы п. Восточный. Производительность БОС составляет 2800 м3/сут.

Остальная часть поселка оснащена выгребами и септиками. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков из выгребов и септиков осуществляется на БОС.

БОС предназначены так же для очистки хозяйственно-бытовых стоков поселков Восточный, Западный, Шоссейный, имеющих децентрализованную систему водоотведения. Сброс сточных вод данных поселков осуществляется в выгребы и частично на рельеф. Стоки из выгребов ассенизаторскими машинами вывозятся на БОС.

Утилизация очищенных сточных вод предусмотрена на полях фильтрации.

В Парковском сельском поселении существует 1-на эксплуатационная зона. Организацией, осуществляющей водоотведение от абонентов, является филиал ООО «Коммунальник». Данное предприятие предоставляет услуги по водоотведению абонентам поселений, которыми пользуются жители, организации и учреждения.

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод Парковского сельского поселения обеспечивается самотечными коллекторами на насосную станцию (КНС. От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на БОС. Канализационные сети общей протяженностью 13300 пог.м. Существующие БОС находятся в рабочем состоянии. Все сети и сооружения имеют очень высокий амортизационный износ, что приводит их в категорию аварийно-опасные. Все стоки проходят полную биологическую очистку.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:

канализационные очистные сооружения имеют высокий износ основного оборудования;

имеется высокий износ сетей водоотведения и КНС;

отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды;

канализование в септики и выгребы не заводского изготовления, негативно сказывается на экологическом состоянии территории с децентрализованной системой водоотведения;

Описание существующих БОС: 1. Приемная камера и гаситель напора; 2. Компактная установка (аэротенк); 3. Иловая площадка; 4. Компрессорная; 5. Хлораторная; 6. Контактный резервуар; 7. Биопруд.

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Парковского сельского поселения действует система централизованного водоотведения в 1 населенном пункте.

Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка. Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы, септики.

Описание технологических зон по Парковскому сельскому поселению:

В п. Парковый схема канализации поселка сложилась следующая: сточные воды по самотечным трубопроводам поступают на КНС 2 шт, производительностью 800 м3/сут, далее по напорному коллектору направляются на БОС, производительностью 2800 м3/сут. Протяженность канализационных сетей составляет 13,3 км, керамика, асбест, ПНД диаметром 150-400 мм. Процент износа сетей составляет 50-60%.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. Стоки из выгребов поселков Восточный, Западный, Шоссейный вывозятся ассенизаторскими машинами вывозятся на БОС

Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков с очистных сооружения п. Парковый, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов, а также иловые площадки.

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей на территории Парковского сельского поселения описано в таблице 9.1.

Таблица9.1

| Наименование эксплуатирующей организации | Место расположения водопровода | Протяженность (м), диаметр (мм) | хар-ка труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год строительства | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Коммунальник» | п. Парковый | напорный |  |  |  |  |  |
|  |  | 4070/100-150 | сталь | подземная | 1,2 м | - | 65 |
|  |  | безнапорный |  |  |  |  |  |
|  |  | 9230/100-400 | керам. ПНД, асбест. | подземная | 1,2 м | - | 65 |

На территории Парковского сельского поселения действует 2 канализационных насосных станций. Характеристика существующей КНС отсутствуют, представлена данные по насосам в таблице 9.2.

Таблица 9.2

| Наименование | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | количество насосов | подача, м3/час | напор, м | КПД насоса, % | Износ, % | количество часов работы в год |
| п. Парковый КНС – 1 2015 г | СМ 125-80-315/4 | 2 | 73 | 32 | 99 | 0 | - |
| п. Парковый КНС – 2 2015 г | ЦМК 40-25 | 2 | 40 | 25 | 99 | 0 | - |

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По канализационным сетям отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на канализованной территории Парковского сельского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации БОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивает устойчивую работу систем канализации сельского поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

строгим соблюдением технологических регламентов;

регулярным обучением и повышением квалификации работников;

контролем над ходом технологического процесса;

регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, собираемые с территории п. Парковый

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Поступающая вода | Очищенная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приток среднесуточный | тыс.м3 | 0,800 |  |
| 2 | Осадок по объему | мг/дм3 | 284 |  |
| 6 | рН |  | > 30 | б/цв |
| 7 | Температура |  | 7,8 | 8 |
| 8 | Сухой остаток | мг/дм3 | 23,4 | 23,6 |
| 9 | Потеря при прокаливании | мг/дм3 | 632,4 | 536,5 |
| 11 | Потеря при прокаливании | мг/дм3 | 84,3 | 5,7 |
| 13 | БПК5 | мг/дм3 | 6 | 4,8 |
| 14 | ХПК | мг/дм3 | 121,4 | 6,6 |
| 16 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 30,76 | 174 |
| 17 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,034 | 0,095 |
| 18 | Азот общий | мг/дм3 | 0,097 | 1,47 |
| 20 | Фосфор общий | мг/дм3 | 2,14 | 1,50 |
| 22 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 74,4 | 62,35 |
| 23 | ПАВ анионные | мг/дм3 | 186 | 153,3 |
| 29 | Кадмий | мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 |
| 30 | Медь | мг/дм3 | 0,0056 | 0,0036 |
| 32 | Свинец | мг/дм3 |  |  |
| 33 | Хром+3 | мг/дм3 | 0,0033 | 0,0018 |
| 35 | Цинк | мг/дм3 | 0,025 | 0,015 |

Канализационные воды, основной объем сбрасывается, после очистки в водоем. Соответственно, это оказывает незначительное воздействие на окружающую среду и соответственно на здоровье человека. Состав стоков в большей степени составляют фекально-бытовые отходы.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:

имеется высокий износ сетей водоотведения;

отсутствие очистки сточных вод с децентрализованной системой водоотведения;

отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды;

Высокий износ основного оборудования БОС.

В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, особенно в период половодья и паводков.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

9.8 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в Парковском сельском поселении централизованной системой водоотведения охвачены: п. Парковый водоснабжение описаны в таблице 9.3

Таблица 9.3

| Наименование поселений | Численность фактически проживающего населения | Описание |
| --- | --- | --- |
| п. Парковый | 4811 | применяются выгребные ямы, септики |
| п. ж/д разъезда Ачкасово | 50 |  |
| п. Восточный | 1123 |  |
| п. Западный | 972 |  |
| п. Зеленый | 570 |  |
| п. Садовый | 345 |  |
| п. Шоссейный | 273 |  |

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения,

Длительный срок эксплуатации без должного ремонта привели к физическому износу сетей до 50-60%, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий. Отсутствие систем очистки сточных вод на территории Парковского сельского поселения с децентрализованной системой водоотведения, что негативно сказывается на окружающей среде. В осенние и весенние периоды при обильных дождевых осадках и таяния снега происходит размывание мест сброса сточных вод и загрязнение прилегающей поверхности грунтов, а также подпором воды происходит попадание дополнительных объемов загрязненной воды в коллектор. Расчет произвести невозможно ввиду отсутствия подробной информации по составу грунтов, площади поверхности, собирающей осадки, схемы высот и т.п.

В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:

реконструкцию и развитие действующей бытовой канализации;

замену ветхих сетей водоотведения.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по Парковскому сельскому поселению представлена ниже.

Таблица 10.1

| Статья расхода | ед. | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Объем отведенных стоков | м3/год | 166700 |
| Объем стоков, переданных на очистку сторонним организациям | м3/год | - |
| Объем сточных вод пропущенной ч/з очистные сооружения | м3/год | 166700 |
| Объем реализации услуг всего в том числе: | м3/год | 166700 |
| -население | м3/год | 142100 |
| -бюджетные орган-и | м3/год | 15100 |
| -прочие потребители | м3/год | 9500 |

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам:

Таблица 10.2

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение за 2013 год от всех абонентов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | п. Парковый | 456,7 | 166700 |

Балансы поступления сточных вод по технологическим зонам выведены по усредненным показателям.

10.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих с поверхности рельефа местности на очистные сооружения, на территории Парковского сельского поселения отсутствует. Ливневая канализация отсутствует. Следовательно, попадание поверхностных сточных вод в систему канализации ограничено.

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов Парковского сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод установлены – подробные данные отсутствуют.

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Парковского сельского поселения за последние 10 лет отсутствует.  Выполнение ретроспективного анализа невозможно.

На территории Парковского сельского поселения очистные сооружения работают в п. Парковый, дефицита производственных мощностей нет.

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений,

Информация по прогнозным балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Парковскому сельского поселения на срок не менее 10 лет:

Таблица 10.3

| Статья расхода | ед. | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2025гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Парковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | м3/год | 168700 | 170725 | 172774 | 174847 | 176945 | 179068 |

Прогноз по балансам водоотведения принят на основании развития водопотребления на территории Парковского сельского поселения с удельным средним значением роста на 1,2% в год.

11. Прогноз объема сточных вод

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных и информация о планируемых поступлениях вод в центральную систему водоотведения Парковского сельского поселения на 2014-2024

Таблица 11.1

| Статья расхода | ед. | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2025гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Парковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отведенных стоков | м3/год | 168700 | 170725 | 172774 | 174847 | 176945 | 179068 |
| Собственные организации: | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. собственные стоки участка водоотведения | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем сточных вод пропущенной ч/з очистные сооружения | м3/год | 168700 | 170725 | 172774 | 174847 | 176945 | 179068 |
| ч/з биологическую очистку | м3/год | 168700 | 170725 | 172774 | 174847 | 176945 | 179068 |
| Объем реализации услуг всего в том числе: | м3/год | 168700 | 170725 | 172774 | 174847 | 176945 | 179068 |
| -население | м3/год | 143805 | 145531 | 147277 | 149045 | 150833 | 152643 |
| -бюджетные орган-и | м3/год | 15281 | 15465 | 15650 | 15838 | 16028 | 16220 |
| -прочие потребители | м3/год | 9614 | 9729 | 9846 | 9964 | 10084 | 10205 |

Следует принять во внимание то факт, что с годами наблюдается тенденция к увеличению объемов водоотведения, соответственно прогнозируемые объемы сточных вод будут увеличиваться относительно изменения численности населения, пользующегося централизованным водоотведением, износом и выводом из эксплуатации основного оборудования систем водоотведения. Но, также следует рассмотреть развитие инженерной инфраструктуры, выполненное в принятом генплане. В котором предлагается реконструкция и строительство новых сетей, БОС, основного оборудования систем водоотведения; расширение деятельности централизованного водоотведения на территории Парковского сельского поселения как на существующих населенных территориях, так и на планируемых к застройке.

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории Парковского сельского поселения централизованное водоотведение осуществляется в следующих населенных пунктах: п. Парковый. Действует 1 эксплуатационная зона и 1 технологическая зона в разрезе перечисленных населенных пунктов.

Эксплуатирующие организации:

ООО «Коммунальник»

Информация по структурным балансам в разрезе систем водоснабжения по технологическим зонам и их описанию предоставлена в пунктах 9.1, 9.2, 10.2.

В остальных поселениях централизованная канализация отсутствует. Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки, осуществить в септики заводского изготовления и герметичные выгребы. На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-85, емБОСти септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от выгребов и септиков выполнить специализированными машинами на существующие КНС. Максимальная дальность транспортировки сточных вод составляет 4 км.

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на поселковые насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов будут поступать на БОС.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод составляет 166700 м3/год или 456,7 м3/сут. Все стоки поступают на БОС.

Рекомендуется к разработке проект по строительству, реконструкции БОС:

в п. Парковый, реконструкция БОС;

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком.

В настоящее время на территории Парковского сельского поселения действует 2 канализационных насосных станций в п. Парковый.

На станциях установлены насосы марки СД. Характеристики насосов приведены в таблице 9.2

Характеристика канализационных насосных станций

Таблица 11.2

| Месторасположение КНС | кол-во насосов | Производительность, м3/час | Размеры м*м, | Удельное электропотребление на перекачку 1 м3 стоков | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Парковый КНС-1 | 2 | 113,0 | - | - | 0 |
| п. Парковый КНС-2 | 2 |  | - | - | 0 |

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей: канализационные очистные сооружения на территории Парковского сельского поселения функционируют только на территории п. Парковый.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.

Для развития системы водоотведения и улучшения экологической обстановки в Парковского сельского поселения следует рассмотреть ряд предложенных мероприятий:

Замена ветхих участков напорного и безнапорного трубопровода;

Разработка документации по реконструкции очистных сооружений на территории п. Парковый.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Парковского сельского поселения на период до 2025 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

реконструкция существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Базовые значения целевых показателей на 2014 год описаны в пункте 15.1.

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На основании утвержденного генерального плана Парковского сельского поселения для развития централизованной системы водоотведения следует рассмотреть следующие рекомендации и предложения.

Нормы водоотведения принимаются равными среднесуточному водопотреблению с учетом понижающего коэффициента.

Генеральным планом предусмотрено сохранение зональной системы водоотведения с  канализационными очистными сооружениями: БОС «Парковый» (реконструируемые).

В п. железнодорожного разъезда Ачкасово предусмотреть сбор стоков и вывоз их ассенизаторскими машинами на БОС «Парковый». Дальность транспортировки составляет 9,5 км. Современное водопотребление поселка составляет 8,0 м3/сут.

Общественные здания оборудовать септиками заводского изготовления, а жилую застройку – выгребами. ЕмБОСти септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Присоединение септиков к зданиям выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку септических камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на две площадки БОС. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Для обеспечения Парковского сельского поселения зональной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция существующих канализационных очистных сооружений БОС «Парковый» до расчетной, производительность 2290 м3/сут, со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания, расположенных на территории поселения южнее п. Восточный. Утилизация очищенных стоков на полях фильтрации;

устройство комбинированной системы водоотведения в п. Парковый;

в п. железнодорожного разъезда Ачкасово предусмотреть сбор стоков и вывоз их на очистные сооружения БОС «Парковый».

Для обеспечения надежности работы комплекса БОС необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

п. Парковый

Для поселка Парковый предусмотрена комбинированная система водоотведения: для среднеэтажной жилой застройки и общественной застройки (северо-западная часть поселка) – централизованная; для юго-восточной части поселка – децентрализованная.

Хозяйственно-бытовые сточные воды с северо-западной части поселка Парковый собираются самотечной коллекторной канализационной сетью из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, общей протяженностью магистральных линий 2,4 км.

Стоки поступают на две существующие канализационные насосные станции (КНС).

Для юго-восточной части населенного пункта предусмотреть децентрализованное водоотведение с устройством на территории общественной застройки септиков, а на территории жилой застройки – выгребы. ЕмБОСти должны быть обязательно заводского исполнения. Вывоз стоков предусмотреть на БОС «Парковый».

Для обеспечения п. Парковый комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство самотечной коллекторной канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, общей протяженностью магистральных линий 2,4 км;

строительство напорных канализационных коллекторов диаметрами 140, 160, 200 мм, общей протяженностью 2х2,9 км.

Мероприятия, связанные с реконструкцией и модернизацией объектов централизованных систем водоотведения, обслуживаемых ООО «Коммунальник»:

Реконструкция/капитальный ремонт участка безнапорного канализационного коллектора, имеющего высокий амортизационный износ, п. Парковый – 2015-2020 гг.;

Реконструкция/капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора, имеющего высокий амортизационный износ, п. Парковый – 2015-2020 гг.;

Промывка канализационных сетей – 2017-2020 гг.

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно отводом образующихся сточных вод на канализованной территории Парковского сельского поселения.

Строительство и капитальный ремонт сетей водоотведения, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих канализационных сетей;

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения попадания сточных вод в окружающую среду.

Модернизация и разработка новых канализационных очистных сооружений необходима:

- в связи с высоким амортизационным износом основного оборудования;

- для улучшения качественной и количественной очистки всех сточных вод, образующихся на канализованных территориях;

- в связи с выбросом сточных вод на рельеф без предварительной очистки, что оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения на территории Парковского сельского поселения отсутствуют.

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Для обеспечения надежности работы комплекса БОС, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения Парковского сельского поселения в электронном виде прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Парковского сельского поселения в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ у БОС и КНС принимается согласно требования п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1. /2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Парковского сельского поселения в электронном виде прилагается. Все проектируемые объекты систем водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории сельского поселения необходимо отметить:

отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки обеспечить в герметичные выгреба и септики;

Замена ветхих участков напорного и безнапорного трубопровода;

Реконструкция существующих БОС;

Прокладка новых сетей канализации.

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Источник фин. | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство самотечной коллекторной канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм | пог. м. | 2400 | - | 7200 | 2020-2025 гг |
| 2 | строительство напорных канализационных коллекторов диаметрами 140, 160, 200 мм | пог. м. | 2*2900 | - | 14500 | 2020-2025 гг |

ФБ – федеральный бюджет, КР – краевой бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники.

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения Парковского сп представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Таблица 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Парковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | Целевые индикаторы | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2025 гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, % | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку 1 м3сточных вод, кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на перекачку, кВт ч/м3 | 1,06 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | на очистку, кВт ч/м3 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

15.2 Показатели качества обслуживания абонентов

В 2014 г. аварий на сетях водоотведения было мало. Сбоев и перерывов в приеме сточных вод не было. Для устранения аварий на сетях водоотведения в филиале ООО «Коммунальник» создана аварийная бригада.  Сбои происходили только по причине засора трубопроводов канализации по вине абонентов. Устранение засоров производится в течении часа после поступления заявки.

15.3 Показатели качества очистки сточных вод

Информация по показателям качества очистки сточных вод по существующим БОС предоставлена в п. 9.7.

15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Износ сетей составляет 65%, КНС – 10%. На канализационных сетях не долгое время не производилось капитального ремонта.   В аварийной ситуации находится ≈2 км трубопровода водоотведения, который необходимо заменить в первую очередь.

15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

По данному пункту информация отсутствует.

15.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

По данному пункту информация отсутствует.

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Парковского сельского поселения отсутствуют.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются отведение сточных вод, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Заместитель главы

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района							 	   В.В.Лагода